## Slide 1: Workshop Ksandr live XL Ketenanalyses: een praktische ontdekkingsreis naar meer vermogen in het bestaande net
Workshop Ksandr live XL
Samir den Haan (DEP) & Annet Sombroek (Ksandr)
Notes: - Even voorstellen Samir en Annet

## Slide 2: Agenda
          Wat is een ketenanalyse?
          Waarom en wanneer doen we een ketenanalyse?
          Uit welke processtappen bestaat een ketenanalyse?
          Workshop: AAN DE SLAG met een ketenanalyse
          Van analyse  naar advies
          Van advies  naar implementatie
          Resultaten & toekomst

## Slide 3: Wat is een ketenanalyse
Een Ketenanalyse is een analyse van de belastbaarheid van de assets in de transformatorketen op de onderstations. Deze analyses maken we om nauwkeuring en onderbouwd de belastbaarheid van de stations te bepalen en het eventueel extra vermogen vast te stellen.
Resultaat:
BZIV = Bedrijfszeker Installatievermogen
ANRV = Additioneel niet-redundant vermogen
TV = totaalvermogen
 | Huidige registratie [MVA] | Volgens huidige beleid [MVA] | Volgens nieuw beleid [MVA] | Maximaal potentieel (volgens IEC) [MVA]
BZIV | 29,4 | 30,6 | 36,0 | 41,6
ANRV | 7,0 | 15,3 | 18,0 | 20,8
TV | 36,4 | 45,9 | 54,0 | 62,4

## Slide 4: Waarom en wanneer en doen we een Ketenanalyse?
Toenemende aanvraag aansluitingen elektriciteitsnet
Op meer plekken dreigt transport schaarste te worden afgekondigd
gevolg dat klanten niet kunnen worden aangesloten
Vastgesteld: extra vermogen aanwezig maar nog niet benut
Ketenanalyse: extra vermogen inzichtelijk maken
Voorkomen of beperken transport schaarste en extra klanten aansluiten
  Aanleiding
  Doel
Verbeteren van Datakwaliteit
Maatwerk
Intensieve samenwerking met OIV-er, Netarchitect en Netplanner
Overzichtelijk eindrapport
Verschillende situaties uitgewerkt
Notes: .Opgeleverd​ & voordelen
Het berekende BZIV en ANRV van het gehele station zijn duidelijker in één tabel samengevat. ​
Inzicht in de belastbaarheid van de huidige assets, inclusief de voedende kabels. Door de ‘klant’ wordt dit als zeer waardevol gezien! ​
Gevonden fout in het grondschema doorgegeven! ​
Doel:​
Om de potentie van netoplossingen op stations te onderzoeken, implementeren én coördineren. ​
Onze netten maximaal benutten en waar mogelijk congestie voorkomen. Een van de eisen van ACM om technische netoplossingen te hebben toegepast​

## Slide 5: Uit welke stappen bestaat een ketenanalyse
1. Vooronderzoek
2. Schouw
3. Technische berekeningen
4. Eindrapport
5. Implementatie
Impact-bepaling vóór een ketenanalyse
Het opstellen van een ketenbelastbaarheid deelrapport
Bezoek aan het onderstation
Inzicht in de belastbaarheid van de gehele ketens
Verzilveren van de extra belastbaarheid op de stations

## Slide 6: Ketenanalyse Stap 1 & 2: Vooronderzoek & Schouw
6
Welke Assets hebben we?
Info uit de datasystemen en..
Schouwen!!
KETENANALYSE
Notes: Vooronderzoek
- Bepalen of er potentie is om een ketenbelastbaarheidsstudie op te starten.​ ​- “De kansloze” stations er tussen uit halen, liever geen kansrijke opties uit voorzichtigheid af laten vallen.​
Voorbeeld
Kabels komen, vanwege de benodigde tijd, niet in het vooronderzoek. Echter, zijn er veel stations waar juist de kabel de dealbreaker kan zijn.​
​oplossing​
‘Quick Scan’ toepassen bij OS’en gevoed door 50kV kabels, en bij regelstations. Daar is de kans op beperkende voedende verbindingen het grootst. Zie plaatje rechts.​
​
Schouw
Nu we een overzicht van de componenten te maken op basis van het grondschema van het station gaan we schouwen
Installaties:
Type plaatjes
Stroomtrafo’s
Rails
Kabels:
Kabelkelder
Voedende velden & Aarding van kabels
Ligging van kabels Vermogenstransformator:
Type plaatjes
Koeling (als geheel)
Overig:
Litzes/railkoper/verbindingen tussen primaire componenten
Omgeving

## Slide 7: Ketenanalyse Stap 3: Technische berekeningen
7
Welke Assets hebben we?
Info uit de datasystemen en..
Schouwen!!
Rekenteams gaan aan de slag
De nieuw maximale belastbaarheid wordt bepaald voor:
Transformatoren
Kabels
Schakelinstallaties
KETENANALYSE
Thermische tijdconstanten, marge in ontwerp, omgevingstemperatuur, koeling, wijze van belasting (seizoensinvloeden, dag/nacht ritme, klantgedrag), onderscheid tussen gesloten en open opstelling
Modellen zijn gevalideerd in praktijk met temperatuur- en belastingmetingen.
Als gevolg van lange tijdsconstanten veroudert isolatie nauwelijks bij cyclische belasting, zelfs niet bij piekbelasting. Er is veel thermische ruimte.
Notes: Het ketenbelastbaarheid deelrapport wordt gemaakt op basis van de opbouw van de ketens zoals vastgesteld tijdens de schouw.
De gegevens worden verwerkt in de Excel-template waar we uitgaan statische belastbaarheid volgens het beleid B300.

## Slide 8: Ketenanalyse Stap 4 & 5: Eindrapport & implementatie
8
Implementatie mogelijk?
Overleg opdrachtgevers
Is er nog aanvullend onderzoek nodig?
KETENANALYSE
Welke Assets hebben we?
Info uit de datasystemen en..
Schouwen!!
Rekenteams gaan aan de slag
Ketens worden uitgewerkt
Transformatoren
Kabels
Schakelinstallaties
 | Huidige registratie [MVA] | Volgens huidige beleid [MVA] | Volgens nieuw beleid [MVA] | Maximaal potentieel (volgens IEC) [MVA]
BZIV | 29,4 | 30,6 | 36,0 | 41,6
ANRV | 7,0 | 15,3 | 18,0 | 20,8
TV | 36,4 | 45,9 | 54,0 | 62,4
Tredes die volgordelijk opgelost moeten worden om extra vermogen vrij te spelen
Notes: Volgt na de workshop….

## Slide 10: Ketenanalyses
    Uitleg workshop
    Samen aan de slag
    Nabespreking
Onderstation Depdam
Notes: Aan de slag met je eigen mini-ketenanalyse van OS Depdam

## Slide 11: Onderstation Depdam
De opdracht
Notes: Kort doornemen single line, invulblad en bronnenboekje

## Slide 12: Onderstation Depdam
De bronnen
Notes: Voorbeeldvraag: Bekijk de 10kV blanke geleider van keten B op de foto [7,8]. Kies de juiste technische tekening, en zoek de belastbaarheid in de tabel.

## Slide 13: Onderstation Depdam
De tips
Lees de opdrachten zorgvuldig! De details maken uit
Onthoud: er zijn 2 ketens met hun eigen componenten
Maak gebruik van de bronnen die je hebt. Pak de foto er bij die op het kaartje staat
Stel vragen! Annet en Samir lopen rond

## Slide 14: Onderstation Depdam
Bespreking
Keten B | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2b | 50kV kabelverbinding 2 | 43
3b | 50kV blanke geleider 2 | 43
4b | 50/10kV vermogenstransformator 2 | 33
5b | 10kV blanke geleider 2 | 39
6b | 10kV kabelverbinding 2 | 35
7 | 10kV railsysteem | 40
Keten A | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2a | 50kV kabelverbinding 1 | 43
3a | 50kV blanke geleider 1 | 43
4a | 50/10kV vermogenstransformator 1 | 33
5a | 10kV blanke geleider 1 | 30
6a | 10kV kabelverbinding 1 | 41
7 | 10kV railsysteem | 40
Wat is het Bedrijfszeker Installatievermogen (BZIV) van dit station?

## Slide 15: Onderstation Depdam
Bespreking
Keten B | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2b | 50kV kabelverbinding 2 | 43
3b | 50kV blanke geleider 2 | 43
4b | 50/10kV vermogenstransformator 2 | 33
5b | 10kV blanke geleider 2 | 39
6b | 10kV kabelverbinding 2 | 35
7 | 10kV railsysteem | 40
Keten A | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2a | 50kV kabelverbinding 1 | 43
3a | 50kV blanke geleider 1 | 43
4a | 50/10kV vermogenstransformator 1 | 33
5a | 10kV blanke geleider 1 | 30
6a | 10kV kabelverbinding 1 | 41
7 | 10kV railsysteem | 40
Hoeveel kan het station extra belast worden als het zwakste onderdeel vervangen wordt met een zwaarder belastbaar onderdeel?

## Slide 16: Onderstation Depdam
Bespreking
Keten B | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2b | 50kV kabelverbinding 2 | 43
3b | 50kV blanke geleider 2 | 43
4b | 50/10kV vermogenstransformator 2 | 33
5b | 10kV blanke geleider 2 | 39
6b | 10kV kabelverbinding 2 | 35
7 | 10kV railsysteem | 40
Keten A | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2a | 50kV kabelverbinding 1 | 43
3a | 50kV blanke geleider 1 | 43
4a | 50/10kV vermogenstransformator 1 | 33
5a | Nieuwe 10kV blanke geleider | 30 40
6a | 10kV kabelverbinding 1 | 41
7 | 10kV railsysteem | 40
Hoeveel kan het station extra belast worden als het zwakste onderdeel vervangen wordt met een zwaarder belastbaar onderdeel?

## Slide 17: Onderstation Depdam
Bespreking
Keten B | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2b | 50kV kabelverbinding 2 | 43
3b | 50kV blanke geleider 2 | 43
4b | 50/10kV vermogenstransformator 2 | 33
5b | 10kV blanke geleider 2 | 39
6b | 10kV kabelverbinding 2 | 35
7 | 10kV railsysteem | 40
Keten A | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2a | 50kV kabelverbinding 1 | 43
3a | 50kV blanke geleider 1 | 43
4a | 50/10kV vermogenstransformator 1 | 33
5a | Nieuwe 10kV blanke geleider | 30 40
6a | 10kV kabelverbinding 1 | 41
7 | 10kV railsysteem | 40
Als we een zwaardere belasting toestaan op de transformatoren (cyclische belasting) van maximaal 130% van het nominale vermogen, wordt het BZIV dan hoger? Zo ja, hoeveel?

## Slide 18: Onderstation Depdam
Bespreking
Keten B | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2b | 50kV kabelverbinding 2 | 43
3b | 50kV blanke geleider 2 | 43
4b | 50/10kV vermogenstransformator 2 | 33 39
5b | 10kV blanke geleider 2 | 39
6b | 10kV kabelverbinding 2 | 35
7 | 10kV railsysteem | 40
Keten A | Component | Belastbaarheid [MVA]
1 | 50kV railsysteem | 45
2a | 50kV kabelverbinding 1 | 43
3a | 50kV blanke geleider 1 | 43
4a | 50/10kV vermogenstransformator 1 | 33 39
5a | Nieuwe 10kV blanke geleider | 30 40
6a | 10kV kabelverbinding 1 | 41
7 | 10kV railsysteem | 40
Als we een zwaardere belasting toestaan op de transformatoren (cyclische belasting) van maximaal 130% van het nominale vermogen, wordt het BZIV dan hoger? Zo ja, hoeveel?

## Slide 19: Onderstation Depdam
Voor: 30 MVA BZIV
Na: 35 MVA BZIV
17% extra vermogen om klanten op aan te sluiten!
287/716 wachtrijen <5 MVA*
Conclusie
*: Capaciteitskaart Netbeheer Nederland, LDN en ODN

## Slide 20: Van analyse naar advies

## Slide 21: Van analyse naar advies

## Slide 22: Van advies naar implementatie
Vooruitzichten
Beschikbare maatregelen
Analyseresultaten
Expertises
S
W
O
T
Netarchitect (capaciteit)
Installatieverantwoordelijke (veiligheid)
Assetmanager (kwaliteit en kosten)
Hogere belastbaarheid
Gelijke belastbaarheid
Lagere belastbaarheid
Niet/minimaal/licht invasief
Beschikbaar beleid
Plannen en netvisie
Klantaanvragen
(potentiele) Beleidsontwikkelingen
Opleveren Ketenanalyse

## Slide 23: Van advies naar implementatie
Opleveroverleg
Besluit tot implementeren
Dep ketenanalist
Stelt planspecificatie op
Assetmanager
Verleent opdracht en budget
Uitvoering
Voert werkzaamheden uit (IT/OT, elektro, administratief)
Netarchitect
Honoreert meer klantaanvragen

## Slide 24: Resultaat en toekomst
Digitalisering ketenanalyse
Snellere herberekening
Bruikbaarder naslagwerk
Digitalisering en tooling

## Slide 25: Resultaat en toekomst
  Nut en noodzaak van nieuwe beleidskeuzes
  Nieuw beleid voor
    Blanke geleiders
    Schakelinstallaties
    Kabels
  Meer zekerheid in besluitvorming
Beleidskeuzes en –potentie

## Slide 26: Resultaat en toekomst
Netto toegevoegd: 135 MVA
Meer capaciteit
Implementatiestatus: | Aantal | Vermogen erbij | Vermogen eraf
Nog niet bekend | 14 | 58 | -31
Wordt geïmplementeerd | 22 | 93 | -119
Is geïmplementeerd | 36 | 231 | -92
Wordt niet geïmplementeerd | 27 | 142 | -52
Gelijk aan BZIV | 17 | 0 | 0
Wordt geïmplementeerd na beleidswijziging | 5 | 27 | -5
Wacht op vervolgonderzoek | 9 | 11 | -39
Totaal implementatie | 63/130 | 351 | -216
Totaal | 130 | 562 | -346
Chart: Implementatiestatus
| Nog niet bekend | wordt geïmplementeerd | Is geïmplementeerd | wordt niet geïmplementeerd | gelijk aan BZIV | wordt geïmplementeerd na beleidswijziging | wachten op vervolgonderzoek
 | 14 | 25 | 37 | 28 | 13 | 6 | 9

## Slide 28
Feedback
Follow up